АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Старополтавского муниципального района Волгоградской области

с.Старая Полтавка, ул. Центральная, 98                                                   тел. 4-34-09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№1/2    
                                                                                от «21» января 2025 г. 
Об утверждении Схемы теплоснабжения

Старополтавского сельского поселения

Старополтавского муниципального района

Волгоградской области на период с 2025 г по 2030 годы.

В соответствии со статьями 6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьями 8, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, Уставом Старополтавского сельского поселения, Администрация Старополтавского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить Схему теплоснабжения Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области на период с 2025 г по 2030 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Старополтавского
сельского поселения                                                                         И.А. Штаймнец

                                                           Приложение № 1

                                                                                          к постановлению Администрации 
                                                                                Старополтавского сельского 

                                                                                     поселения от 21.01.2025 г. №1/2
Схема теплоснабжения Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области на период с 2025 г по 2030 годы.
Разработчик: Администрация
 Старополтавского сельского
 поселения Волгоградской области
с. Старая Полтавка 2025 г.
СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СТАРОПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Старополтавского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старополтавского сельского поселения.
Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей Старополтавского сельского поселения тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Старополтавского сельского поселения; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
Характеристика Старополтавского сельского поселения

Старополтавское сельское поселение входит в состав Старополтавского муниципального района и является одним из 18 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). 

Старополтавское сельское поселение располагается практически в центре Старополтавского муниципального района с небольшим смещением к северной границе района. Граничит с Саратовской областью, а также с Новополтавским, Кановским, Новоквасниковским поселениями.

Поселение занимает территорию площадью 10680,67 га, на которой по состоянию на 01.01.2020 года проживают 4181 человек.

В состав Старополтавского сельского поселения входит село Старая Полтавка, которое является административным центром поселения.   

  Старая Полтавка связана асфальтобетонными автодорогами общего пользования с. Харьковка, железнодорожной станцией Гмелинка, селами Верхний Еруслан, Новая Квасниковка, Новая Полтавка, Иловатка и др.

Основная дорога, связывающая село Старая Полтавка с Волгоградом, проходит через Гмелинку, Палласовку, Николаевск, далее на юг до Волжского и Волгограда.

Территория с. Старая Полтавка, располагаясь в северо-восточной части Волгоградской области по агроклиматическому делению относится к засушливому району.

Климат района и территории села резко-континентальный. То есть жаркий летом, холодный зимой с недостаточным количеством атмосферных осадков, большой испаряемостью и часто повторяющимися суховеями. 

Среднегодовая температура воздуха +5,70 С. Наиболее теплый месяц июль (среднемесячная температура+230), наиболее холодный месяц — январь (среднемесячная температура-11,80 С). Нарастание температуры от марта к апрелю интенсивно и быстро переходит в жаркое лето. 

Характерной особенностью климата является резкое колебание, как суточных, так и годовых температур воздуха. 

Зимой абсолютный максимум зарегистрирован -380 С, а максимум летних температур достигает +450С. 

Таким образом, амплитуда колебания температуры равняется 800 С. 

Первые морозы наступают в октябре, а последние наблюдаются в конце апреля. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 146 дней. Рассматриваемая территория отличается большим числом ясных дней и значительным количеством тепла. Число часов солнечного сияния за месяцы декабрь и январь достигает 50, а летом свыше 300. Средняя величина тепла в июне на 1см2 поверхности превышает 100 калорий в день, что приводит к сильному перегреву и иссушению почвы и воздуха. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 277мм. Осадки распределяются неравномерно как по отдельным годам, так и по времени года. 

Наибольшее количество осадков достигает 447мм, наименьшее 182мм.

Наименьшая средняя скорость ветра наблюдается летом в июне, наибольшая — зимой и в начале весны. 

Весной преобладают ветры юго-восточного направления, летом юго-западного.

Котельная ЦРБ имеет мощность 1,92 Гкал/час, тепло подается по трубопроводам протяженностью 0,2 км. в двухтрубном исчислении, диаметром 100  мм. Присоединенная нагрузка составляет 0,64 Гкал/час. Потребители: 1 3-х этажное здание ЦРБ и 4 одноэтажных здания поликлиники. Перспективное подключение к тепловым сетям не планируется. 

         Центральная котельная  имеет мощность 1,07  Гкал/час, тепло подается по трубопроводам протяженностью 0,65 км. в двухтрубном исчислении, диаметром 100  мм. Присоединенная нагрузка составляет 0,98 Гкал/час. Потребители: 5 объектов соцкультбыта. Перспективное подключение к тепловым сетям не планируется.
Рисунок 1. Ситуационный план с. Старая Полтавка Старополтавского сельского поселения с зонами теплоснабжения от котельной №1, №2

[image: image1.jpg]



	
[image: image2]
	-
	Котельная                      
теплотрасса


Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

Старополтавского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние
В настоящее время теплоснабжение МКД, учреждений социальной сферы с. Старая Полтавка осуществляется от 2-х централизованных котельных (локальных)
Частный сектор отапливается индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является АО «Старополтавское МПОКХ» Предприятие эксплуатирует 2 выше указанные котельные и 800 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

	№

котел.
	Населенный пункт
	Установленная мощность,

Гкал/час
	Вид

топлива

	Котельная ЦРБ
	с. Старая Полтавка
	1,92
	газ

	Центральная котельная
	с. Старая Полтавка
	1,07
	газ


Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Старополтавского сельского поселения:

Котельная ЦРБ осуществляет теплоснабжение Старополтавской ЦРБ, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,32 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,98 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,2 км. Здание котельной ЦРБ кирпичное 1992 года постройки: размеры 23,0*13,0 м. высотой 6.0 м.; объем здания 2177 м3; Фундамент - бетонный ленточный, кровля – мягкая рулонная
	Наименование

котельной
	Установленная мощность

по паспорту,

Гкал/час 
	Подключенная нагрузка,

Гкал/ч  
	Максимальный коэффициент

загрузки 
	Вид

топлива

	Котельная ЦРБ
Старая Полтавка
	1,92
	10,98
	0,5
	газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип,

марка котла
	
	Год установки

котлов
	Теплопроизводи-

тельность котла,

Гкал/час
	Кол-во

котлов

	Е-1,0-0,9
Е-1,1-0,9, Г-3
	
	1988
	0,64
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сетевые насосы ЦО 
	
	
	
	
	
	

	Марка насоса,

производительность, м3/час

напор, м.вод.ст.
	
	Кол-во

насосов

	К 150/3
К 20/30
	
	2
4

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Котельная ЦК, подключенная нагрузка составляет 0,6 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 600 погонных метров. Здание котельной в плане 9,0*30,0 м., высота 6,0 м.. Здание кирпичное с перекрытием и железо-бетонных плит. Пол бетонный, фундамент ленточный, кровля мягкая, рулонная. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая. Объем 1603 м.куб, площадь  земельного участка 36165 м.кв.
	Наименование

котельной
	Установленная мощность

по паспорту,

Гкал/час 
	Подключенная нагрузка,

Гкал/ч  
	Максимальный коэффициент

загрузки 
	Вид

топлива

	Котельная ЦК
Старая Полтавка
	1,07
	0,7
	0,07
	газ


1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Старополтавского сельского поселения.

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм
	Значение

	1
	2
	3
	4

	Основные показатели

	1
	Численность населения, на 2020 г. всего
	чел
	4167

	2
	Площадь территории Старополтавского сельского поселения
	га
	 10 680,67

	Функциональные зоны на территории Старополтавского сельского поселения

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	239,51

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
	га
	8,45

	3
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	12,97

	4
	Зона специализированной общественной застройки 
	га
	12,87

	5
	Производственные зоны
	га
	51,01

	6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	3,04

	7
	 Зона транспортной инфраструктуры
	га
	27,43

	8
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	1006

	9
	Зона рекреационного назначения
	га
	150,64

	10 
	Зона озелененных территорий общественного пользования
	га
	3,38

	11
	Зона лесов
	га
	14,86

	12
	Зона кладбищ
	га
	4,85

	13
	Зона складирования и захоронения отходов
	
	22,06


1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная ЦРБ
	Потребители газа
	V(м3)
	t (отопления)
	Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час)

	ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ»
	2644
	20
	0,98


Центральная Котельная 

	Потребители газа
	V(м3)
	t (отопления)
	Расчетная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час)

	Филиал по работе с заявителями Старополтавского района ВО ГКУ ВО МФЦ
	598
	20
	0,016

	МКОУ Старополтавская СШ
	23698
	20
	0,33

	Здание МВД
	1701
	20
	0,041

	Централизованная бухгалтерия и УФМС
	2970
	20
	0,13


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	№

котел.
	Населенный пункт
	Установленная мощность,

Гкал/час

	ЦРБ


	с. Старая Полтавка
	1,92

	ЦК 
	с. Старая Полтавка
	1,07


Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Старополтавского сельского поселения осуществляет Старополтавское МПОКХ
Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. 

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Старополтавского сельского поселения большая часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. 
Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова). 

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.

	Уголь каменный, т
	0,72
	4,90

	Дрова
	0,68
	2,00

	Газ сетевой, тыс. куб. м.
	0,90
	8,08


Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности необходимо привести в соответствие с существующей тепловой нагрузкой, которая на основании разработанного генерального плана с. Старая Полтавка не подлежит изменению так как не планируется строительство дополнительных тепловых сетей. Объекты капитального строительства планируется оснащать индивидуальными газовыми источниками теплоснабжения
2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	№

котел.
	Населенный пункт
	Установленная мощность,

Гкал/час

	Котельная ЦРБ
	Старая Полтавка
	1,92

	ЦК
	Старая Полтавка
	1,07


2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Мощность тепловой энергии, Гкал/час

	
	
	существующие
	перспективные

	Котельная ЦРБ 
	1,92
	1,92
	0,98

	Котельная ЦК
	1,07
	1,07
	0,7


2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час

	
	

	Котельная ЦРБ
	Нет

	Котельная ЦК
	Нет


2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

	Наименование котельной
	Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час
	Резерв мощности, Гкал/час

	
	
	

	Котельная ЦРБ
	1,92
	0,94

	Котельная ЦК
	1,07
	0,37


Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом с. Старая Полтавка Старополтавского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

3.2. Меры по реконструкции котельных и тепловых сетей в соответствии с существующей тепловой нагрузкой
Теплоснабжение с. Старая Полтавка будет развиваться по следующим направлениям:

Замена сетей теплоснабжения с использование трубопровода диаметром, определённым в результате гидравлического расчёта;

Осуществление модернизации и реконструкции котельной ЦРБ
Наименование мероприятий:

Приобретение и установка блочно-модульных автономных котельных мощностью, определённой в результате расчётов годовых и часовых расходов топлива
3.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом с. Старая Полтавка не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная ЦРБ
	1,92
	0,98

	2
	Котельная ЦК
	1,07
	0,7


3.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная ЦРБ
	         1,92
	0,98

	2
	Котельная ЦК
	         1,07
	0,7


Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей
5.1. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Учитывая, что Генеральным планом с. Старая Полтавка не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 
Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.3. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

6. Мероприятия по реконструкции котельных и тепловых сетей Старополтавского МУПКО 
	№ п/п
	Мероприятия, планируемые работы на 2019-2021 годы
	Предварительная стоимость, руб


	1
	Техническое перевооружение котельной ЦРБ

	15500000


Раздел 7 Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2029 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры. 

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 

Раздел 9 Перспективные топливные балансы
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах с. Старая Полтавка по видам основного, резервного и аварийного топлива.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Котельная ЦРБ
	газ
	397335
	не предусмотрен
	не предусмотрен

	Котельная ЦК
	газ
	2648920
	не предусмотрен
	Не предусмотрен


Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Старополтавского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
